Согласовано:						Утверждаю:

Председатель ПК						Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №14

_______ Л.В. Чепрасова						_________ Л.Д. Ландарь

«___» _______ 20   г.						«___» ________ 20      г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я № 54

по правилам пожарной безопасности

порядок учёта, размещения, технического обслуживания первичных средств пожаротушения и перезарядки огнетушителей в МАДОУ ЦРР-д/с № 14

(наименование)

1. Общие требования.

1.1. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, за приобретение, изготовление и своевременный ремонт пожарной техники, пожарного оборудования, инвентаря и средств пожаротушения в дошкольных учреждениях в соответствии с действующим законодательством, несут руководители учреждения, являющиеся юридическими лицами.

Ответственность за сохранность и содержание средств пожаротушения, расположенных в помещениях здания учреждения, возлагается на их руководителей или лиц, назначенных приказом. Возложенная ответственность за обеспечение пожарной безопасности должна быть отражена в должностных инструкциях.

1.2. Руководители структурных подразделений предприятий, организаций и лица, назначенные приказом ответственными за пожарную безопасность, обязаны:

- следить за выполнением установленного в учреждении противопожарного режима;

- обеспечить строгое соблюдение всеми служащими (обслуживающим персоналом)  установленных требований пожарной безопасности;

- не допускать ведения работ с применением открытого огня без оформления в установленном порядке разрешения (наряда – допуска), обеспечить исправное состояние и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации.

1.3. Пожарная техника, пожарное оборудование и инвентарь, размещаемые на защищаемом объекте, должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий.

1.4.В учреждениях дошкольного образования должно постоянно осуществляться постоянное техническое обслуживание пожарной техники, пожарных резервуаров, водоёмов, насосных установок, первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, обеспечивающие их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара.

1.5. К первичным средствам пожаротушения и пожарного инвентаря должен быть обеспечен свободный доступ.

1.6. Использование средств пожаротушения не по назначению запрещено.

1.7. Средства пожаротушения должны окрашиваться в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026.-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» и отвечать требованиям ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты на объектах».

1.8. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь используемых помещений.

1.9. Каждый служащий учреждения обязан знать и выполнять установленные для организации правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару, сообщать руководителю об обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности.

2. Определение необходимого количества первичных

средств пожаротушения (огнетушителей).

2.1. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующими правилами пожарной безопасности.

2.2 Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

2.3. Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО № 3941-77:

- класс А – пожары твёрдых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

- класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ;

- класс С – пожары газов;

- класс Д – пожары металлов и их сплавов;

- класс (Е) – пожары, связанные с пожаром электроустановок.

2.4. Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

2.5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

2.6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдаётся более универсальному по области применения.

2.7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 2 перед знаком «++» или «+».

2.8. В дошкольных учреждениях на каждом этаже должно размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

2.9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м².

2.10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п.17 и таблицам 1 и 2 с учётом суммарной площади этих помещений.

2.11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

2.12. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчётного количества.

2.13. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20м для общественных зданий и сооружений; 30м для помещений категорий А, Б и В; 40м для помещений категории Г, м для помещений категории Д.

2.14. В учреждении должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

2.15. Учёт проверки наличия, технического обслуживания, проведения испытаний и перезарядки огнетушителей следует вести в специальных журналах (форма журнала определена в НПБ 166-97).

2.16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесённый на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

2.17. Огнетушители всегда должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

2.18. В зимнее время (при температуре ниже 1°С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

2.19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5м.

2.20. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в  складских помещениях, необорудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории учреждения, организации, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих организаций на расстояние более 100м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категорий помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО № 3941-77 в соответствии с таблицей 3.

2.21. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём в соответствии с таблицей 4.

2.22. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарными щитом должны иметь объём в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 не менее 0,2м³ и комплектоваться вёдрами. Ящики для песка должны иметь объём 0,5; 1,0 или 3,0м³ и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

2.23. Ящики с песком должны, как правило, устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

2.24. Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5м³ на каждые 500м² защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д не менее 0,5м³ на каждую 1000м² защищаемой площади.

2.25. Асбестовые полотна, грубошёрстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м и 2х2 м.

Асбестовое полотно, грубошёрстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

2.26. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара - ЗАПРЕЩАЕТСЯ .

Таблица 1.

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями.

| Категория помещений | Предельная защищаемая площадь, м² | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л |  |  | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 | 50 | 10 |  | 2 | 5 (8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А,Б,В, (горючие газы и жидкости) | 200 | А В С Д (Е) | 2++ 4+ -- -- -- | -- -- -- -- -- | 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ | 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ | -- -- 4+ 4+ -- | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- 2++ |
| В | 400 | А Д (Е) | 2++ -- -- | 4+ -- -- | 2++ 2+ 2++ | 1+ 1++ 1+ | -- -- 2+ | -- -- 4+ | 2+ -- 2++ |
| Г | 800 | В С | 2+ -- | -- 4+ | 2++ 2++ | 1+ 1+ | -- -- | -- -- | -- -- |
| Г,Д | 1800 | А Д (Е) | -- -- 2++ | 4+ -- -- | 2++ 2+ 2++ | 1+ 1++ 1+ | -- -- 2+ | -- -- 4+ | -- -- 2++ |
| Общественные здания | 800 | А (Е) | 4++ -- | 8+ -- | 4++ 4++ | 2+ 2+ | -- 4+ | -- 4+ | 4+ 2++ |
| Примечание: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: - для класса А – порошок АВС(Е); - для классов – В, С и (Е) – ВС(Е); - для класса – Д – Д. 2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «--» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 3. В замкнутых помещениях объёмом не более 50м³ для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями.

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м | Класс пожара | Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100 л | Комбинированные огнетушители (пена, порошок) вместимостью 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекис- лотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А, Б, В (горючие газыи жид- кости). | 500 | А В С Д (Е) | 1++ 2+ -- -- -- | 1++ 1++ 1+ -- -- | 1++ 1++ 1++ 1++ 1+ | -- -- -- -- -- | 3++ 3++ 3++ 3++ -- |
| В (кроме горючих газов и жидкстей), Г | 800 | А В С Д (Е) | 1++ 2+ -- -- -- | 1++ 1++ 1+ -- -- | 1++ 1++ 1++ 1++ 1+ | 4+ -- -- -- 1+ | 2+ 3+ 3+ -- 1+ |
| Примечание: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: - для класса А – порошок АВС(Е); - для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е); - для класса Д –Д. 2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «--» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.

Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами.

| № п/п | Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожароопасной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м² | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП – А ЩП – В ЩП – Е |
| 2. | В (твёрдые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП – А ЩП – Е |
| 3. | Г и Д | 1800 | А В Е | ЩП – А ЩП – В ЩП – Е |
| 4. | Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур. | 1000 | -- | ЩП - СХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ. | -- | А | ЩПП |
| Примечание: - ЩП–А – щит пожарный для очагов пожара класса А; - ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В; - ЩП-Е – щит пожарный для очагов пожара класса Е; - ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); - ЩПП – щит пожарный передвижной. |  |  |  |  |

Таблица 4.

### Нормы комплектования пожарных щитов

### немеханизированным инструментом и инвентарём.

| № п/п | #### Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЩП – А класс А | ЩП – В класс В | ЩП – Е класс Е | ЩП – СХ | ЩПП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) - вместимостью 10 л порошковые (ОП)* - вместимостью 10 л - вместимостью 5 л углекислотные (ОУ) - вместимостью 5 л | 2+ 1++ 2+ -- | 2+ 1++ 2+ -- | -- 1++ 2+ 2+ | 2+ 1++ 2+ -- | 2+ 1++ 2+ -- |
| 2. | Лом | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
| 3. | Багор | 1 | -- | -- | 1 | -- |
| 4. | Крюк с деревянной рукояткой | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 5. | Ведро | 2 | 1 | -- | 2 | 1 |
| 6. | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 7. | Асбестовое полотно, грубошёрстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Лопата штыковая | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
| 9. | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| 10. | Вилы | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11. | Тележка для перевозки оборудования | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 12. | Ёмкость для хранения воды: - объёмом 0,2м³ - объёмом 0,02м³ | 1 -- | -- -- | -- -- | 1 -- | -- 1 |
| 13. | Ящик с песком | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| 14. | Насос ручной | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 15. | Рукав ДУ 18-20 длинной 5 м | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 16. | Защитный экран 1,4 х 2 м | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 17. | Стойки для подвески экранов | -- | -- | -- | -- | 6 |
| Примечание: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: - для класса А – порошок АВС(Е); - для классов В и (Е) – порошок ВС(Е) или АВС(Е). 2. Значения знаков «++», «+» и «--» приведены в таблице 1 (раздел – приложение). |  |  |  |  |  |  |

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой, утверждённой в установленном порядке, нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

3.2. Работники объекта обязаны:

- знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и разработанных на их основе инструкций по пожарной безопасности, а так же соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их расположения.

4. Требования безопасности при аварийной ситуации (пожаре).

4.1. При возникновении возгорания немедленно сообщить о пожаре всем находящимся в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Сообщить в пожарную команду по телефону «01» с указанием адреса объекта, места возникновения пожара и своей фамилии.

4.3. Принять все возможные меры по спасению людей и материальных ценностей.

4.4. При тушении горюче-смазочных материалов, ЛВЖ (легко воспламеняющихся жидкостей) не пользоваться водой, следует применять огнетушители, песок, кошму. При тушении электроустановок использовать углекислотные огнетушители.

# Инструкцию составил(а) 							Л.В. Чернова

С инструкцией ознакомлен(а)